

报告编号：2022004

检 测 报 告

产 品 名 称： 水 样

检 测 类 别： 内部检测

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 检验依据 | GB3838-2002 | 样品来派 | 引黄水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 2013.06.18 |
| 采或送样单位 |  | 采样送样人 | 李蓉 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 温度、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、总碱度、铁、铜、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、六价铬、氨氮、硝酸盐氮、耗氧量、细菌、总大肠菌群 共计20项 | | |

技术负责人： 贾 菁

发 出 日 期： 2022.4.25

运城银龙水务有限公司水质检测中心

**运城银龙水务有限公司**

**检验报告**

**报告编号：YCYLSW2022(S)第004号 第1页 共5页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **样品名称** | **生活饮用水** | | **检验类别** | | | **内部检测** | |
| **采样地点** | **1、樊村水厂；**  **2、区检察院（城区管网）。** | | | | | | |
| **采样日期** | **2022.4.12** | | **检验项目** | | | **理化检验27项，微生物4项** | |
| **采样数量** | **2500ml×2瓶、500ml×2瓶** | | **样品状态**  **及 包 装** | | | **液态（无菌玻璃瓶，塑料桶）** | |
| **判断依据** | **GB 5749-2006** | | | | | | |
| **检验依据** | **GB/T5750.4-2006 GB/T5750.5-2006**  **GB/T5750.6-2006 GB/T5750.7-2006**  **GB/T5750.12-2006** | | | | | | |
| **主 要**  **仪器设备** | **PHS-25数显PH计**  **757紫外可见分光光度计**  **4510F原子吸收分光光度计**  **DH-360型电热恒温培养箱………** | | | | | | |
| **检验结论** | **所测项目结果均为实测值。**  **樊村水厂、区检察院（城区管网）水样符合国标GB5749-2006，检测结果全部合格。**    **2022年4月25日** | | | | | | |
| **试验环境** | **温度：25℃ 湿度：40%RH** | | | | | | |
| **批 准 人** | **邵鑫盛 2022年4月25日** | | | **审核人** | **贾菁 2022年4月25日** | | |
| **主 检 人** | **邵冬俊、张荷丽、刘英、文智博、李然** | | | | | | |
| **备 注** |  | | | | | | |
| **录 入** | **张荷丽** | **校 对** | | **邵冬俊** | **打印日期** | | **2022.4.25** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **生活饮用水** | |
| **GB5749-**  **2006** | **樊村**  **出厂水** |
| **01** | **色度** | **度** | **≤15** | **5** |
| **02** | **浑浊度** | **NTU** | **≤1** | **0.35** |
| **03** | **嗅和味** | **无量纲** | **无异臭、异味** | **无** |
| **04** | **肉眼可见物** | **无量纲** | **无** | **无** |
| **05** | **PH** | **无量纲** | **6.5~8.5** | **8.11** |
| **06** | **耗氧量（以O2计）** | **mg/L** | **≤3** | **1.60** |
| **07** | **溶解性总固体** | **mg/L** | **≤1000** | **639** |
| **08** | **总硬度（以CaCO3计）** | **mg/L** | **≤450** | **297.3** |
| **09** | **总碱度** | **mg/L** | **无量纲** | **205.0** |
| **10** | **铬（六价）** | **mg/L** | **≤0.05** | **0.004** |
| **11** | **氨氮** | **mg/L** | **≤0.5** | **0.057** |
| **12** | **氟化物** | **mg/L** | **≤1.0** | **0.65** |
| **13** | **氯化物** | **mg/L** | **≤250** | **126.6** |
| **14** | **硝酸盐氮** | **mg/L** | **≤10** | **1.28** |
| **15** | **硫酸盐** | **mg/L** | **≤250** | **226.5** |

**检 验 报 告（续页）**

**报告编号：YCYLSW2022(S)第004号 第2页 共5页**

**检 验 报 告（续页）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

**报告编号：YCYLSW2022(S)第004号 第3页 共5页**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **生活饮用水** | |
| **GB5749-**  **2006** | **樊村**  **出厂水** |
| **16** | **硒** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.001** |
| **17** | **砷** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.001** |
| **18** | **汞** | **mg/L** | **≤0.001** | **＜0.001** |
| **19** | **锰** | **mg/L** | **≤0.1** | **＜0.05** |
| **20** | **铜** | **mg/L** | **≤1.0** | **＜0.2** |
| **21** | **铁** | **mg/L** | **≤0.3** | **＜0.1** |
| **22** | **锌** | **mg/L** | **≤1.0** | **＜0.2** |
| **23** | **镉** | **mg/L** | **≤0.005** | **＜0.0005** |
| **24** | **铅** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.0025** |
| **25** | **游离氯** | **mg/L** | **出厂水≥0.3，管网水≥0.05** | **0.30** |
| **26** | **氯酸盐** | **mg/L** | **≤0.7** | **0.23** |
| **27** | **亚氯酸盐** | **mg/L** | **≤0.7** | **＜0.1** |
| **28** | **菌落总数** | **CFU/ml** | **≤100** | **3** |
| **29** | **总大肠菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |
| **30** | **耐热大肠菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |
| **31** | **大肠埃希氏菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **生活饮用水** | |
| **GB5749-**  **2006** | **区检察院**  **（城区管网）** |
| **01** | **色度** | **度** | **≤15** | **5** |
| **02** | **浑浊度** | **NTU** | **≤1** | **0.37** |
| **03** | **嗅和味** | **无量纲** | **无异臭、异味** | **无** |
| **04** | **肉眼可见物** | **无量纲** | **无** | **无** |
| **05** | **PH** | **无量纲** | **6.5~8.5** | **8.07** |
| **06** | **耗氧量（以O2计）** | **mg/L** | **≤3** | **0.88** |
| **07** | **溶解性总固体** | **mg/L** | **≤1000** | **468** |
| **08** | **总硬度（以CaCO3计）** | **mg/L** | **≤450** | **237.1** |
| **09** | **总碱度** | **mg/L** | **无量纲** | **200.0** |
| **10** | **铬（六价）** | **mg/L** | **≤0.05** | **0.006** |
| **11** | **氨氮** | **mg/L** | **≤0.5** | **0.057** |
| **12** | **氟化物** | **mg/L** | **≤1.0** | **0.39** |
| **13** | **氯化物** | **mg/L** | **≤250** | **49.79** |
| **14** | **硝酸盐氮** | **mg/L** | **≤10** | **3.8** |
| **15** | **硫酸盐** | **mg/L** | **≤250** | **110.7** |

**检 验 报 告（续页）**

**报告编号：YCYLSW2022(S)第004号 第4页 共5页**

**检 验 报 告（续页）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

**报告编号：YCYLSW2022(S)第004号 第5页 共5页**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **生活饮用水** | |
| **GB5749-**  **2006** | **区检察院**  **（城区管网）** |
| **16** | **硒** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.001** |
| **17** | **砷** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.001** |
| **18** | **汞** | **mg/L** | **≤0.001** | **＜0.001** |
| **19** | **锰** | **mg/L** | **≤0.1** | **＜0.05** |
| **20** | **铜** | **mg/L** | **≤1.0** | **＜0.2** |
| **21** | **铁** | **mg/L** | **≤0.3** | **＜0.1** |
| **22** | **锌** | **mg/L** | **≤1.0** | **＜0.2** |
| **23** | **镉** | **mg/L** | **≤0.005** | **＜0.0005** |
| **24** | **铅** | **mg/L** | **≤0.01** | **＜0.0025** |
| **25** | **游离氯** | **mg/L** | **出厂水≥0.3，管网水≥0.05** | **0.05** |
| **26** | **氯酸盐** | **mg/L** | **≤0.7** | **0.22** |
| **27** | **亚氯酸盐** | **mg/L** | **≤0.7** | **0.14** |
| **28** | **菌落总数** | **CFU/ml** | **≤100** | **9** |
| **29** | **总大肠菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |
| **30** | **耐热大肠菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |
| **31** | **大肠埃希氏菌群** | **MPN/100ml** | **不得检出** | **未检出** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 安办北街 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.18 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 水 样 | 商标 |  |
| 生产厂家 | 新港北供 | 样品来派 | 井水 |
| 样品数量 | 1个 | 编号或批号 | 06.11.20 |
| 采或送样单位 | 盐湖区水利局 | 采样送样人 | 水资办 |
| 样品状态及包装 | 白色塑料壶装、液态 | | |
| 检测项目 | 色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度以(CaCO3计)、铁、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、细菌、总大肠菌群 | | |