盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成 腾 观 天 下 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 39 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.98 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.087 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 际 华 嘉 园 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 44 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.97 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.7 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.085 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 西 精 建 H 型 钢 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.99 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.051 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.03 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 墨 江 南 小 区 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 28 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.96 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.007 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.088 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 民 华 府 小 区 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.93 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.8 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.085 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.03 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 军 屯 村 村 委 会 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 59 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.095 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.03 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 王 村 高 青 菊 家 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 68 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.094 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.05 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下 芦 村 村 委 会 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 31 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.089 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.05 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 城 首 创 水 务 有 限 公 司 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 12 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.039 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.28 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禹 都 公 园 南 门 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 25 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.048 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.15 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 苑 花 都 社 区 服 务 中 心 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 29 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 0.83 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.131 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒 大 绿 洲 | 2023 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.131 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄 河 社 区 党 群 服 务 中 心 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 71 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.012 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.054 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦 华 社 区 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 56 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.12 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.022 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天 和 社 区 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 34 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 3.1 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.018 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇 景 仕 嘉 小 区 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 31 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 2.2 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.079 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸿 桥 大 厦 餐 厅 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 55 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.038 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.05 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 舜 德 佳 园 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 48 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.13 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.043 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 4.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.008 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 城 学 院 门 房 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.118 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.03 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 馨 食 品 门 口 便 利 店 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.09 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.006 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.120 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网 易 创 新 基 地 | 2024 年 6 月 3 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 18 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.9 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.157 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.10 | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | 0.05 | 达标 |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣 惠 桥 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 58 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.035 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富 源 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 35 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.031 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府 西 街 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 77 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.009 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.043 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 府 西 街 127 号 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 20 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.99 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.047 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 旗 西 街 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 61 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.049 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 城 办 事 处 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 49 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圣 惠 嘉 园 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 41 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.048 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 池 神 庙 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 36 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.008 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.062 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.12 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马 家 窑 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 17 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.054 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钟 楼 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 58 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.044 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银 湖 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 52 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.051 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 化 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 38 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | <0.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 城 办 事 处 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.044 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.08 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银 海 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.036 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振 兴 庄 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 73 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.08 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.009 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.043 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.06 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 湖 城 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 59 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.050 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉 祥 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 38 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.6 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.13 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 家 垣 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 41 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.07 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.041 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潞 村 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 48 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.4 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站 前 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 37 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.01 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.04 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.025 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 一 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 65 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.05 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.056 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.07 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 花 园 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 42 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.03 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.049 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.11 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 解 放 路 社 区 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 56 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.02 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | 0.012 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.3 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.043 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |

盐湖区用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐 湖 区 疾 控 中 心 | 2024 年 6 月 4 日 | 山 西 圣 羽 检 验 检 测 服 务 有 限 公 司 | 菌落总数CFU/mL | 100 | 45 | 达标 |  |
|  |  |  | 总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 达标 |  |
|  |  |  | 色度(（铂钴色度单位） | 15 | <5 | 达标 |  |
|  |  |  | 浑浊度NTU | 1（水源与净水条件限制为3） | <0.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |  |
|  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 3（水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5） | 1.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 氨（以N计）mg/L | 0.5 | 0.06 | 达标 |  |
|  |  |  | 砷mg/L | 0.01 | <0.001 | 达标 |  |
|  |  |  | 镉mg/L | 0.005 | <0.0005 | 达标 |  |
|  |  |  | 铬（六价）mg/L | 0.05 | <0.004 | 达标 |  |
|  |  |  | 铅mg/L | 0.01 | <0.0025 | 达标 |  |
|  |  |  | 汞mg/L | 0.001 | <0.0001 | 达标 |  |
|  |  |  | 硝酸盐（以N计）mg/L | 10（地下水源限制时为20） | 1.5 | 达标 |  |
|  |  |  | 铝mg/L | 0.2 | 0.045 | 达标 |  |
|  |  |  | 游离氯mg/L | ≥0.05 | 0.09 | 达标 | 消毒剂有1项指标合格为达标 |
|  |  |  | 二氧化氯mg/L | ≥0.02 | <0.01 |  |  |