附件5

2025年山西省农产品产地冷链集配中心

新建新购设施设备验收表

| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  | 建成时间： |  |
| 新建冷藏保鲜设施设备 |  |  |  |  |  |
| 设施类型 | 机械冷库高温库()机械冷库低温库( )预冷库( )气调库() |  |  |  |  |
| 冷库规格 | 长 ( ) 米 × 宽 ( ) 米 × 高 ( ) 米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
|  | 长 ( ) 米 × 宽 ( ) 米 × 高 ( ) 米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
|  | 长 ( ) 米 × 宽 ( ) 米 × 高 ( ) 米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
|  | 长 ( ) 米 × 宽 ( ) 米 × 高 ( ) 米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
|  | 长 ( ) 米 × 宽 ( ) 米 × 高 ( ) 米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
|  | 长( )米×宽()米×高()米 |  | 单库容：()m³ |  | ( ) 间 |
| 库体结构 | 砖混( ) 组合式( ) |  | 新建总库容( )m³ |  |  |
| 保温类型 | 聚氨酯喷涂( ) 彩钢保温板( ) |  |  | 厚度( )cm |  |
| 制冷设备 | 压缩机(; )台，排气量(; )m³/h,生产日期(; );. 冷凝器(; )台，生产日期(; );. 冷风机(; )台，生产日期(; ); 排管(; )套. |
| 气调设备 (气调库填写) | 制氮机 ( )台，生产日期( ); 二氧化碳脱除机 ( )台，生产日期( ); 乙烯脱除机 ( )台，生产日期( ); 加湿器 ( )台，生产日期( ); 气体浓度检测控制装置( )台，生产日期( ); |  |  |  |  |
| 原有冷藏保鲜设施总库容( )m³ |  | 现有冷藏保鲜设施总库容( )m³ |  |  |  |

| 新购配套设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级分 选设备 | 品牌名称 | 型号规格 | 制造日期 | 分选功能 |  |  | 数量(套) |  |  | 单 价 | 总价 |
|  |  |  |  | 大小 () 重量 () 颜色 ( ) 形状缺陷( ) 机械损伤( ) 内部品质( ) 人工分选(仅限叶菜、 花菜类等果蔬) ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动 叉车 | 品牌名称 | 型号规格 | 出厂编号 |  | 制造日期 |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 冷藏车 | 车主名称 | 品牌名称 | 型号 规格 | VIN码/ 车架号 | 发动 机号 | 制造 日期 |  | 号牌 号码 |  | 单 价 | 总价 |
| 其他配 套设施 设备 | 设备名称 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  |  | 总价 |  |

| 验收内容 |  | 验收结果 (是否合格) |
| --- | --- | --- |
| 建设主体资格 | 农民专业合作社、农业企业等建设主体的营业执照 |  |
| 土地材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |
| 购销及安装合同 | 土建、钢结构、保温、制冷设备的合同齐全，与实际建设内容 一致；合同金额与财务支出相符 |  |
| 施工单位资质 | 冷库设备安装公司需具有行业协会以上机构颁发的制冷空调设 备维修安装乙级及以上资质证书；保温材料安装公司需具有行 业协会以上机构颁发的保温工程安装乙级及以上资质证书 |  |
| 冷库运行状况 | 库体状况良好，制冷机组开机能够正常运行，冷藏库、预冷库 能降温到至0℃、冷冻库能降温到至-18℃ |  |
| 制冷机组参数 | 高温库和气调库：每100立方的库容要求压缩机的排气量≥ 7m³/h;采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机的排气量 ≥4m³/h;预冷库和低温库：每100立方的库容要求压缩机的排 气量≥15m³/h;采用并联机组的每100立方的库容要求压缩机排 气量≥9m³/h;以上参数符合，验收合格；不符合，验收不合格 |  |
| 库体保温结构 | 采用聚氨酯喷涂或双面彩钢聚氨酯板，高温库、预冷库、气调 库厚度≥100 mm,低温库厚度≥150 mm,阻燃等级达B1级，密 度≥35 kg/m³,其中聚氨酯喷涂墙面须外加保护层 |  |
| 气调装置 (气调库填写) | 配置制氮机、二氧化碳脱除机、乙烯脱除机、加湿器以及气体 浓度检测控制装置等气调设备，设备能够正常运行。 |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，高温库、预冷库、气调库厚度≥100 mm, 低温库厚度≥150 mm,,密度≥35 kg/m³,阻燃等级B1级。保 温门内侧应设有应急内开门锁装置 |  |
| 冷库安全要求 | 冷库结构牢固，土建库顶须混凝土现浇，不得采用轻钢结构顶； 组合式冷库库顶跨度大于5m时，须采用支撑结构或吊装结构； 电缆安装符合要求，所有电缆均须穿装阻燃PVC管或金属管； 有安全操作规程，并配有消防器材和专职人员管理 |  |
| 电源及电控装置 | 电源：3P/AC 380 V±10%,变压器、电缆负载均符合要求；电 控装置应包含电控开关，温度显示控制器，化霜控制器等部件 |  |
| 钢结构及防雨棚 | 钢结构及防雨棚设施完善，附有质量保证书 |  |

| 视频影像资料 | 提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反应冷库建设 前、中、后的情况 |  |
| --- | --- | --- |
| 配套设施 | 配套设施设备均需提供购买合同、支付凭证、设备到货及安装 视频(全景和近景，近景中必须清晰显示新购置设备的铭牌) |  |
| 账务支付 | 所有支出由建设主体帐户支付，须附银行流水 |  |
| 验收资料 | 按验收清单整理装订，内容完整齐全，符合要求 |  |
| 其他 | 冷藏设施运行管理规程、冷藏设施标志牌、冷藏设施操作要点 及安全注意事项标识牌等其他内容 |  |
| 验收结论 | 验收组成员签字： 年 月 日 |  |